ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| Yeni bent eklenmiştir. | Tanımlar MADDE 4 rrrrrrr) Kapasite veri takip belgesi: Kanunun 7 inci maddesinin onuncu ve onbirinci fıkraları kapsamında kurulan depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki depolama ünitelerine ait kapasite verilerinin, ilgili şebeke işletmecisinin SCADA sistemine doğru ve kesintisiz bir şekilde aktarılabildiği ile üretim tesisinin bir bütün olarak izlenebildiğinin ilgili sistem işletmecisi tarafından tespit edilmesi halinde düzenlenen ve depolamalı üretim tesisinin kabulü aşamasında sunulması zorunlu olan belgeyi, |
| --- | --- |
| Reaktif enerjinin kompanzasyonu MADDE 14 (3) İkinci fıkradaki esaslar çerçevesinde ölçülen toplam aylık aktif enerji tüketimi o ay için birinci fıkrada yer alan oranlar için hesaplama yapılmaz. | Reaktif enerjinin kompanzasyonu MADDE 14 (3) İkinci fıkradaki esaslar çerçevesinde ölçülen toplam aylık aktif enerji tüketiminin 500 MWh’den az olması halinde o ay için birinci fıkrada yer alan oranlar için hesaplama yapılmaz. |
| Yeni fıkra eklenmiştir. | - Veri iletişim sistemi MADDE 29 (12) Kapasite veri takip belgesi sunmakla yükümlü olan depolamalı elektrik üretim tesisleri, tesis bünyesinde yer alan elektrik depolama ünitesi veya ünitelerinin; toplam enerji depolama kapasitesini ve kullanılabilir enerji miktarını MWh cinsinden, ilgili ünitelerin aktif veriş ve çekiş gücü emreamadeliği ile aktif güç veriş/çekiş durumunu MW cinsinden ve depolama ünitelerinin sarj/deşarj durumu ile kesici konumlarını anlık olarak ilgili şebeke işletmecesine ait SCADA sistemine aktarılır. |
| Acil durum önlemlerine tabi taraflar MADDE 64- (1) 63 üncü madde kapsamında yer alan acil durum önlemlerine; a) TEİAŞ, b) Dağıtım şirketleri ve/veya dağıtım sistemine bağlı olan serbest tüketiciler, c) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketiciler, ç) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, taraftır. | Acil durum önlemlerine tabi taraflar MADDE 64- (1) 63 üncü madde kapsamında yer alan acil durum önlemlerine; a) TEİAŞ, b) Dağıtım şirketleri ve/veya dağıtım sistemine bağlı olan serbest tüketiciler, c) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketiciler, ç) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, d) İletim sistemine bağlı lisanssız üreticiler taraftır. |
| Üretim tesislerine uygulanacak acil durum tedbirleri MADDE 65- (1) MYTM ve/veya BYTM acil durumlarda iletim sisteminin işletme güvenliğini korumak için, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere ve/veya diğer kullanıcılara acil durum bildiriminde bulunur. Acil durum bildirimlerinde, talimatın ilgili dengeleme birimine ilişkin dengeleme güç piyasası kapsamında sunulmuş olan teklifler ile uyumlu olması şartı aranmaz. Dengeleme birimi olup dengeleme güç piyasası kapsamında teklif sunmamış olan, dengeleme birimi olmayan üretim tesislerine sahip piyasa katılımcıları, ilgili üretim tesisleri için Sistem İşletmecisi tarafından acil durum talimatı verilebilir. Kullanıcıların MYTM ve/veya BYTM’nin acil durum bildirimlerini yerine getirmesi esastır. Kullanıcının bu talimatları yerine getiremeyeceğinin ortaya çıkması durumunda, MYTM ve/veya BYTM PYS veya telefon, faks, paks gibi iletişim araçları ile ivedilikle haberdar edilir. | Üretim tesislerine uygulanacak acil durum tedbirleri MADDE 65- (1) MYTM ve/veya BYTM acil durumlarda iletim sisteminin işletme güvenliğini korumak için, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere ve/veya diğer kullanıcılara acil durum bildiriminde bulunur. Acil durum bildirimlerinde, talimatın ilgili dengeleme birimine ilişkin dengeleme güç piyasası kapsamında sunulmuş olan teklifler ile uyumlu olması şartı aranmaz. Dengeleme birimi olup dengeleme güç piyasası kapsamında teklif sunmamış olan, dengeleme birimi olmayan üretim tesislerine sahip piyasa katılımcıları ile iletim sistemine bağlı lisanssız elektrik üretim tesisi sahiplerine, ilgili üretim tesisleri için Sistem İşletmecisi tarafından acil durum talimatı verilebilir. Kullanıcıların MYTM ve/veya BYTM’nin acil durum bildirimlerini yerine getirmesi esastır. Kullanıcının bu talimatları yerine getiremeyeceğinin ortaya çıkması durumunda, MYTM ve/veya BYTM PYS veya telefon, faks, paks gibi iletişim araçları ile ivedilikle haberdar edilir. |
| Primer frekans kontrolü MADDE 105 |  |
| - Reaktif güç kontrolü MADDE 109- (1) Kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olup iletim sisteminden bağlı olan lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla sürekli olarak ve/veya öncelikle BYTM ve ardından iletim sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur. Ancak, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinin Ek-18’de belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları zorunludur. Üretim üniteleri step-up transformatörleri ile 154 kV – 380 kV iletim sistemine direk olarak bağlı olmayan ve üretim ile tüketim tesisleri aynı üretim barasında bulunan, bu tüketim tesislerinin elektrik, ısı ve/veya buhar ihtiyaçları doğrultusunda çalışan ve bu durumu TEİAŞ’a kabul edilebilir şekilde ispatlayan üretim tesisleri bu madde kapsamından muaftır. | - Reaktif güç kontrolü MADDE 109- (1) Kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olup iletim sisteminden bağlı olan lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla sürekli olarak ve/veya öncelikle BYTM ve ardından iletim sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur. Ancak, kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olup iletim sisteminden bağlı olan lisanslı ve lisanssız rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinin Ek-18’de belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları zorunludur. Üretim üniteleri step-up transformatörleri ile 154 kV – 380 kV iletim sistemine direk olarak bağlı olmayan ve üretim ile tüketim tesisleri aynı üretim barasında bulunan, bu tüketim tesislerinin elektrik, ısı ve/veya buhar ihtiyaçları doğrultusunda çalışan ve bu durumu TEİAŞ’a ispatlayan üretim tesisleri bu madde kapsamından muaftır. |
| - Reaktif güç kontrolü - MADDE 109- |  |
| Yeni madde ilave edilmiştir | - Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde reaktif güç kontrolü - MADDE 109/A-(1) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinden ana kaynağı bu Yönetmeliğin 109 uncu maddesi kapsamında reaktif güç kontrolüne katılmakla yükümlü olan üretim tesislerinin, 5 MW ve üzeri mekaniksel kurulu güçte yardımcı kaynak ünitesi kurması durumunda, ana kaynak ünitesi veya üniteleri dengeleme birimi olmayan can suyu üniteleri hariç olmak üzere yardımcı kaynak ünitesi veya üniteleri bu maddede belirtilen reaktif güç miktarlarını, şebekeye bağlantı noktasında sağlamakla yükümlüdür. - (2)Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinden ana kaynak ünitesi veya üniteleri ile birlikte yardımcı kaynak ünitesi veya üniteleri reaktif güç kontrolü sunmakla yükümlü olan üretim tesisleri, yardımcı kaynak ünitesinin geçici kabul tarihi itibariyle 120 gün içerisinde, bu Yönetmeliğin Ek-17’sinde yer alan sistem bağlantı noktasında reaktif güç destek hizmeti performans test prosedürleri kapsamında, yapılan testler sonucunda alacağı reaktif güç destek hizmeti yan hizmet test sertifikasını geçici kabul tarihinden itibaren 120 gün içerisinde TEİAŞ’a sunmakla yükümlüdür. (3) Ana kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı olmayan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri, ana kaynağına dayalı üretim birimi devrede iken toplam aktif çıkış gücü, kurulu gücünün %100’ü ile MKÜD arasında iken iletim sistemine bağlı oldukları noktada; a) Aşırı ikazlı olarak devrede olan ana kaynak ünitelerinin kurulu güçlerinin %55’i kadar reaktif güç değerine, b) Düşük ikazlı olarak devrede olan ana kaynak ünitelerinin kurulu güçlerinin %40’ı kadar reaktif güç değerine, kadar şekilde gösterildiği üzere sağlamakla yükümlüdür. - Ana kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri, ana kaynağına dayalı üretim birimi devrede iken, ana kaynağının türü doğrultusunda bu Yönetmeliğin Ek.18’inde belirlenen reaktif güç miktarlarına ulaşmakla yükümlüdür. - Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin, ana kaynağına dayalı üretim biriminin devrede olmadığı durumlarda, yardımcı kaynağının türü doğrultusunda bu Yönetmelikte belirlenen reaktif güç miktarlarına ulaşmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda; a) Yardımcı kaynağı rüzgâr enerjisi olan üretim tesisleri, Ek-18 Şekil E.18.3 kapsamında belirlenen reaktif güç kapasite eğrisine tekabül eden reaktif güç değerlerini sağlamakla yükümlüdür. b) Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olan üretim tesisleri, Ek-18 Şekil E.18.4 kapsamında belirlenen reaktif güç kapasite eğrisine tekabül eden reaktif güç değerlerini sağlamakla yükümlüdür. c) Yardımcı kaynağı rüzgâr ve güneş enerjisi dışında bir kaynak olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda generatör terminalinde aşırı ikazlı olarak 0.85 güç faktörü, düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörüne tekabül eden reaktif güç değerlerini sağlamakla yükümlüdür. |